附件

广州市建筑工程职业学校图书馆、造价实训室空调设备采购及安装项目

询 价 文 件

询价单位：广州市建筑工程职业学校

日    期：    2019年4月26日

报价须知

前  附  表

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广州市建筑工程职业学校图书馆、造价实训室空调设备采购及安装 服务类别：货物类 服务地点：广州市建筑工程职业学校三元里校区、江高校区 |
| 2 | 资金来源：公用经费 |
| 3 | 最高限价： 65万元 |
| 4 | 报价单位应具备资格：具有空调厂家授权资格。 |
| 5 | 报价文件份数为：2份，其中：正本1份，副本1份。 |
| 6 | 报价有效期为： 60天（日历天） |
| 7 | 发放报价文件时间：2019年4月26日 地点：广州市白云区三元里大道水边街71号广州市建筑工程职业学校三元里校区总务科 |
| 8 | 递交书面需业主解释或说明问题的时间:2019年4月28日前 地点：广州市白云区三元里大道水边街71号广州市建筑工程职业学校三元里校区总务科 |
| 9 | 递交报价文件截止时间：2019年4月29日16时00分 |
| 10 | 报价文件递交至：广州市白云区三元里大道水边街71号广州市建筑工程职业学校三元里校区总务科 |
| 11 | 报价文件启封时间：2019年4月29日16时00分 |
| 12 | 询价单位：广州市建筑工程职业学校 联系人：孙老师 地址：广州市白云区三元里大道水边街71号 联系电话：020-36254480 13926243663 |

# 一、总则

# （一）报价单位应满足条件

报价单位必须具有空调厂家授权资格。

（二）报价费用

报价单位应承担编制报价文件与递交报价文件及涉及的一切费用。

# 二、询价文件

报价单位在收到询价文件后，应认真阅读报价须知、技术规范和有关文件，若有问题需要澄清应于收到询价文件后向询价单位提出，询价单位将以书面形式予以解答，书面答复将送达所有获得询价文件的报价单位。并作为询价文件的组成部分。

# 三、报价说明

报价说明中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效；“▲”号的条款为重要技术要求，响应程度将影响技术得分。

★报价人所提供的空调设备必须为已列入“节能产品政府采购清单（二十期）”且在有效期内的政府强制采购节能产品。“节能产品政府采购清单”参见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发改委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网（http://www.cqc.com.cn/）,报价人对上述证明材料所在页码要作出明确指引，并在节能产品清单中对所投产品作出明显标示（如划线、圈记等）)。

# （一）项目概况

1、项目名称：广州市建筑工程职业学校图书馆、造价实训室空调设备采购及安装

项目地址：广州市建筑工程职业学校三元里校区、江高校区

2、设备的运输、装卸、拆箱、就位、安装、通电、调试及验收等项工作及费用同报价人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。

3、投标报价已包括配合采购人进行与土建、安装、调试以及其它本项目的技术协调等有关工作所需费用。采购人不再支付本项目以外的其它任何费用。

# （二）设备技术基本要求

1、报价人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。报价人提供的空调设备技术性能应符合或优于采购人需求中所列的有关技术性能指标。

2、报价人需提供所投设备制造商针对本项目的授权文件原件。

3、报价人需针对本项目的本地化售后服务措施，并提供制造商出具的售后服务承诺文件原件。

4、所投的产品应获得多种认证或荣誉，并相关证明文件：

1）CRAA产品认证证书、2）节能认证证书、3）产品诚信联盟认证、4）产品发明专利证书；

5、 ★报价人报价低于采购预算价80%的（不含80%），必须在投标文件中说明报价理由。

（三）项目设备技术规格、参数及要求

1、多联机主要设备数量及技术参数要求：

| 序号 | 设备及主要配件名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流变频多联空调机组室外机 | 规格：变频空调室外机（冷暖型） 制冷量≥26.0KW， 制热量≥28.5KW， 制冷功率≤8.4KW， 制热功率≤7.9KW， COP≥3.2， IPLV≥6。 机外静压≥30Pa， 噪声≤60dB(A)， 高度≤1558mm， 电源：380V。 | 台 | 8 |
| 2 | 直流变频多联空调机组室外机 | 1、规格：变频空调室外机（冷暖型） 2、制冷量≥20.0KW， 3、制热量≥22.0KW， 4、制冷功率≤6.63KW， 5、制热功率≤5.95KW， 6、COP≥3.2， 7、IPLV≥6.25 8、机外静压≥30Pa， 9、噪声≤59dB(A)， 10、高度≤1558mm， 11、电源：380V。 | 台 | 3 |
| 3 | 直流变频多联空调机组室内机 | 规格：四面出风天花式内机 制冷量≥3.6KW， 制热量≥4.0KW， 耗电量≤160W， 风量≥800m3/h， 噪声(H/L)≤30/25dB(A)， 机身高度≤230mm， 电源：220V。 | 台 | 60 |
| 4 | 直流变频多联空调机组室内机 | 规格：四面出风天花式内机/ 制冷量≥4.5KW， 制热量≥5.0KW，/ 耗电量≤160W， 风量≥900m3/h， 噪声(H/L)≤33/26dB(A)， 机身高度≤230mm， 电源：220V。 | 台 | 1 |

2、多联机安装及辅材部分

| 序号 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机安装费 | 国标 | 11 | 台 |
| 2 | 室内机安装费 | 国标 | 61 | 台 |
| 3 | 冷媒铜管及保温 | φ19.05*1.0 D=20mm | 320 | 米 |
| 4 | 冷媒铜管及保温 | φ15.9*0.8 D=20mm | 148 | 米 |
| 5 | 冷媒铜管及保温 | φ12.7*0.8 D=20mm | 195 | 米 |
| 6 | 冷媒铜管及保温 | φ9.5*0.8 D=15mm | 349 | 米 |
| 7 | 冷媒铜管及保温 | φ6.4*0.8 D=15mm | 288 | 米 |
| 8 | 镀锌铁槽 | 200*150国标 | 44 | 米 |
| 9 | 分歧器 | 国标 | 50 | 套 |
| 10 | 电源线 | 3*2.5国标 | 675 | 米 |
| 11 | PVC冷凝水管及保温 | φ25 D=9mm | 226 | 米 |
| 12 | PVC冷凝水管及保温 | Φ32 D=9mm | 242 | 米 |
| 13 | 冷媒填充 | R410 | 176 | 公斤 |
| 14 | 信号线 | RVV 3*1.5 | 731 | 米 |
| 15 | 镀锌铁管 | DN25 | 731 | 米 |
| 16 | 五金杂件 | 国标 | 1 | 项 |
| 17 | 主机基础及支架 | 槽钢 | 11 | 套 |
| 18 | 外墙钻孔（含修复） | 75Φ | 1 | 项 |
| 19 | 室外机吊装 | 国标 | 1 | 项 |
| 20 | 运输费 | 国标 | 1 | 项 |
| 21 | 室内机吊架 | 国标 | 61 | 套 |
| 22 | 系统调试费 | 国标 | 1 | 项 |

# （四）主要设备基本要求

1、本项目为交钥匙项目，中标人承包及负责询价文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备采购、运输、保管、安装、调试、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养及相关维保服务等。

▲2、空调机产品具备国际标准产品标志证书、节能认证证书。其制造商须通过ISO9001系列等质量认证，具有全国工业产品生产许可证且为10年以上多联机生产经验的专业生产厂家，获得国家级颁发的相关技术奖项。

★3、空调室外机/室内机制冷（热）量允许正偏离，但负偏差范围不超过3%。

▲4、室外机能效等级不低于现行国家标准一级，EER(制冷量/制冷功率) 值为3.2以上，且IPLV（综合能效比）值6.5以上，能效等级及IPLV值可在中国能效标识网备案可供查询，并提供制造商盖章的查询结果截图及查询网址。

5、室外机压缩机采用直流变频压缩机，室外机风机采用直流变频风扇电机; 制冷介质：R410A或其他环保冷媒。

6、具备室外机压缩机轮换控制技术，提高个压缩机的利用率，延长机组使用寿命。

▲7、具备应急功能，避免紧急停机造成的损失。室外机有多台压缩机时，其中一台出现故障，该机组的其他压缩机还可紧急运转。室外机有多台风机时，其中一台出现故障，该机组的其他风机还可紧急运转。

8、多联空调室外机运行范围宽广：能在-5～50℃室外温度环境持续制冷运行；-20～24℃室外温度环境持续制热运行。

9、系统冷媒管最大实际单管长度达160米以上，室内外机最大落差可达90米，室内机之间最大落差达30米。

▲ 10、机组具有精准的回油、均油控制技术，采用无储液器回路系统以提高系统冷媒控制精度。

11、机组采用多电子膨胀阀，且电子膨胀阀调节范围应不少于960级，以能精确控制室内机和室外机模块间的流量。

12、室外机具有多种静音模式可供选择，如无静音模式、夜间静音模式、超静音模式和强制静音模式等。

▲13、室外机采用高效回路设计，一次过冷可实现11℃以上过冷度，并可实现二次过冷，总过冷度可达20℃。提供制造商盖章的投标产品样册以供评审。

14、室外机机组可根据室外温度及运行状态进行智能化霜。

15、保护功能：压缩机高压保护、压缩机低压保护、压缩机过载保护、防冻结保护、防过热保护、冬季自动防冻保护、各种感温包故障保护、逆缺相保护、排气温度过高保护等。

16、结构要求：机组主要由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、控制系统、保护系统、节流装置等组成。机组各零部件的安装应牢固、可靠；整机运转平稳、可靠性高，运转时无异常响动、噪声低；管路间或管路与零部件间不应有相互摩擦和碰撞。机组保温材料的防火性能满足国家规范标准，机组易被触及的零部件不应有锐边和尖角，蒸发器和冷凝器的外壳均应采用优质碳钢板制造，铜管均应采用优质无缝铜管(铜管须是无缝纯铜管，不接受铜铝管，铜管壁厚应高于国家标准要求）。机组的零部件和材料应分别符合各有关标准的规定，满足使用性能要求。机组内与制冷剂和润滑油接触的表面应进行严格的清洁、干燥处理，机组外表面应清洁，管路与附件安装应横平竖直，美观大方，牢实可靠，支撑点距按国家规范要求施工。所有配套辅材均选用国内知名品牌。

17、外观要求：机组的黑色金属制件，表面应进行防腐防锈处理。机组电镀表面应光滑，色泽均匀，不得有脱落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷。机组涂装件表面应平整光滑、色泽一致，不应有明显的气泡、留痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤。机组装饰性塑料件表面应平整光滑、色泽均匀，不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化。

18、本工程按主机系统分区，每套主机系统采用一套独立的集中控制管理系统，系统控制功能包括但不限于：查询及控制室内机的开/关、运行模式、运行参数；提供单机或分组控制功能选择，对空调系统实行周定时管理等。

19、本项目的室外机需根据天面女儿墙的高度做室外美化装修，室外机设备的高度需满足上述参数要求。

20、报价人应根据询价文件指标要求、图纸及现场环境，充分了解实际所需数量及工程量，自行细化设计配置方案以保证满足正常使用。对于询价文件采购清单没有列出，而对设备的正常运行和维护必不可少的且应属于空调配套的辅材，中标供应商有责任进行补充，确保提供的产品及所有配套件的完整性，采购人不再另行支付任何费用。

21、报价人提供的设备技术性能要求符合或优于“用户需求书”中所列的有关技术性能指标，且应按其技术方案的实际情况对应询价文件要求逐一作出明确的应答，并详细说明。

22、采购人将为中标人提供施工临时电源水源以及施工物品存放的场地，但不负责物品的保管；采购人不提供住宿场地和饭堂搭食，中标人自行解决施工人员的食宿。

23、中标人在施工过程中（如设备安装、电路接线等）须采取足够的安全措施，确保施工的安全，并自行承担相关安全责任。

24、在施工过程中，中标人如需对墙体和地面等作局部破损，须在施工前取得采购人的书面同意，并负责恢复原状，采购人不另行支付任何费用。

25、图纸仅作为招标使用。建设单位提供办公楼建筑、结构、装修等图纸，各投标单位根据功能需求，按照现场实际情况对招标图纸及现场建筑情况对项目的具体实施提出深化设计和优化方案，做出符合现场使用的气流分析（CFD）报告，并在投标方案中提交本项目供招标人评审。

（五）技术资料要求

货物交付时应提供设备安装、维修和使用手册及其它相关技术资料。

（六）施工与验收要求

1、中标人根据采购文件的要求，编制具体的设计安装方案，报经采购人批准后才可组织合格的人力进行安装施工；施工人员须遵守业主方相关规定，安全施工、文明安装。

2、中标人应委派经验丰富的工程师，在现场进行设备、软件的安装、调试，自行负责所有安装、调试和试运行所需的工具、材料、第三方软件或操作系统、设备及人员。

3、空调机安装要求

签订安装合同前，中标人需根据询价文件图纸要求以及用户对细节的一些补充修正要求进行拟定最终合同。空调机安装期间，中标人若需调整安装方案，须经采购人同意后方可实施。

（七）★质保期要求

所有空调设备应以国家三包规范标准实行保养保修。本项目货物的质保期为18个月，从验收合格之日起算。

（八）采购项目商务要求

1、交付使用时间

（1）中标人须根据招标人计划要求，做出履行整个合同内容及各阶段的时间安排。

（2）中标人须根据采购人的需求安装，签定合同后45天全部安装、调试完毕并可交付正常使用。中标供应商未能按合同要求完成施工的，每逾期一天将处以合同总价的千分之五的罚金。

（3）中标人须为采购人提供有关空调保养所需的足够的中文技术文件（说明书、图纸、手册和技术资料等）。

2、付款方式

（1）中标人须于收到中标通知书后五个工作日内向招标人提交履约保证金，履约保证金金额为中标合同金额的3%，履约保证金在到货验收后自动转为质量保证金。中标人提交履约保证金后方可与招标人签署合同。

（2）合同签订后，招标人向中标方预付合同金额的50%作为项目预付款。

（3）全部货物现场安装、调试、验收合格、填写招标人仪器设备验收报告，并移交（含零部件、配件、随机工具、技术文件等）至使用单位后，中标人开具全额完税销售发票，招标人一次性付清合同余款。

（4）在安装验收合格满一年后且故障报修率小于1%，中标人可申请退还中标合同金额3%的质保金。经中标人申请，招标人即在扣除违约金后无息退回的其余履约保证金（质量保证金）。如问题仍未解决，则在招标人认为问题已经解决后付清。

3、履约保证金

（1）中标人应在收到中标通知书后五个工作日内、在供货合同签订前，向采购人一次性缴纳金额为供货合同总价3%的履约保证金。履约保证金用于作为中标人对该批货物的质量保证、售后服务的履约保证，在到货验收后自动转为质量保证金。

（2）履约保证金（质量保证金）因中标人原因导致物资交货时间延长，其履约保证金有效期应相应延长。

（3）履约保证金（质量保证金）的退还或不予退还并不免除中标人对已交付物资的质量保证责任。

（4）履约保证金（质量保证金）可用于赔偿因中标人原因造成采购人的损失。若履约保证金（质量保证金）不足以赔偿采购人的损失，中标人须追加。发生赔偿及违约扣款后，中标人须按采购人规定在五个工作日内补足履约保证金（质量保证金），达到合同履约保证金数额。

（5）合同期间，中标人违约或未能完全履行合同、询价文件、报价文件等双方约定的，采购人有权全额没收履约保证金（质量保证金）。

（九）验收安装

制造商须在设备出厂前，全面、准确地检验设备的质量、规格和数量，签发质量证明书。

1、依询价文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如进货单、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质等）的验收。

2、设备抵达交货目的地后，采购方与中标供应商共同就设备质量、规格和数量进行初步检验，如果发现设备的质量、规格和数量出现问题，采购方将有权拒收设备；

3、拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

4、设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

5、设备全部安装完成且连接完毕进行测试，应严格按测试计划进行，做好各项原始记录。

6、测试中如发现设备性能指标或功能上不符合询价文件和合同要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。

7、验收要求对各个单项产品的测试及试运行，均达到询价文件要求的性能和产品技术规格中的性能，并实现系统正常运行后进行。

8、报价人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户。

9、设备需按照采购方提供的安装方案进行安装，并且要服从管理部门的安排。

10、安装人员须持证上岗，注意安全施工，在施工过程中出现技术安全事故的由中标商负责。

11、安装完毕后，由采购方与中标供应商共同对设备进行验收，验收合格后才给予结算。

（十）本项目最高限价：65万元

# 四、报价文件的编制

（一）报价文件的语言

报价文件及报价单位与询价单位之间与报价有关的来往通知、函件和文件均使用中文。

（二）报价文件的内容

报价单位应按下述内容要求和顺序编制报价文件：

1.报价文件封面应注明相应的项目名称、投标申请人的名称、编制年月，并加盖公章。

2.企业资质证明复印件，并加盖公章。

3.企业营业执照复印件，并加盖公章。

4.报价承诺书（按附件格式填写）

（三）报价有效期

报价文件在本文件第9项规定的报价截止日期之后60天内有效。

# （四）报价文件的份数和签署

1.报价单位按附表第5项所述编制报价书2份。

2.报价文件需加盖公章。

3.全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据询价单位的书面通知进行的，或者是报价单位造成的必须修改的错误。修改处须由报价文件签字人签字证明或加盖报价单位校对章。

# 五、报价文件的递交

（一）报价文件的密封与标志

1.报价文件须密封在包封中。

2.包封应标明：

1）询价文件写明的项目名称；

2）报价单位的名称；

3）加盖公章。

（二）报价截止期

报价单位应按前附表第9项规定的日期和时间将报价文件递交至前附表第10项指定的地点。

# 六、报价单位须知

（一）报价文件启封与评审

1.报价文件按前附表第11项的时间启封，询价单位负责组织此次询价的评审工作。

2.评审原则：询价单位以 “最低价中标”的原则，确定1名中标单位。

3.本次询价，成交价即为合同价,为包干价。

4.评审过程保密，有关评审过程中的信息，都不应向报价单位或与该过程无关的其他人泄露。询价人无须就询价结果向报价单位作出任何解释。

（二）在确定中标单位3天内，询价人将通知中标单位协商合同。

询价文件、报价文件、报价方对报价内容的澄清文件等，均为签订经济合同之依据。如果成交承包人不能按照询价文件要求及其报价文件的承诺签订合同或其报价文件与事实不符，影响合同公平、公开及合同的实施，询价人有权选择其它单位签订合同。询价人对受影响的报价单位不承担任何责任。

附件

报价承诺书

广州市建筑工程职业学校   ：

根据贵单位发出的  广州市建筑工程职业学校图书馆、造价实训室空调设备采购及安装项目 询价文件，经研究该文件的内容，我单位报价承诺如下：

1、我单位愿意以人民币（大写）：       元，小写：￥     元承接本项目。

2、我单位理解贵单位不负担我单位的任何报价费用。

3、如果我单位中选，我单位同意并承诺：遵守和响应报价文件内容。

4、在合同执行过程中，我司将严格遵守国家、省、市有关法律、法规。

特此承诺。

承诺企业：(企业公章)